НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

С Е Н С О Р И К А

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НОРМИРУЮЩИЕ

# Ш9321, Ш9321Ц

## Руководство по эксплуатации

### КПЛШ. 405511.001  РЭ

Екатеринбург

2004

Содержание

Страницы

| 1 | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Введение | 3 |
| 1.2 | Назначение | 3 |
| 1.3 | Технические данные | 4 |
| 1.4 | Устройство и работа | 6 |
| 1.5 | Обеспечение взрывозащищённости | 9 |
| 1.6 | Маркировка и пломбирование | 9 |
| 1.7 | Комплектность | 10 |
| 1.8 | Тара и упаковка | 10 |
| 1.9 | Гарантийные обязательства | 10 |
| 2 | Инструкция по эксплуатации | 11 |
| 2.1 | Общие замечания | 12 |
| 2.2 | Указание мер безопасности | 11 |
| 2.3 | Порядок установки и монтажа | 11 |
| 2.4 2.5 | Обеспечение взрывозащищённости при монтаже Подготовка к эксплуатации и порядок работы | 12 12 |
| 2.6 2.7 | Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации Техническое обслуживание | 14 15 |
|  | Приложение |  |
| А | Монтажный чертеж | 16 |
| Б | Внешний вид передней панели ИП | 17 |
| В | Схема внешних соединений | 18 |
| Г | Электрические характеристики внешнего источника питания выходного усилителя | 10 |
| Д | Схема соединений электрическая при подстройке Ш9321 с трех проводным соединением с ТС | 20 |

1  Техническое описание

1.1  Введение

1.1.1   Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления работников эксплуатационных служб  с устройством, принципом действия, монтажом и обслуживанием преобразователей измерительных нормирующих Ш9321, Ш9321Ц и их модификаций (далее по тексту ИП).

    - ИП выпускаются в следующих модификациях:

| Тип преобразователя | Исполнение | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ш9321 | Преобразователь измерительный нормирующий | КПЛШ.405511.001-00-ХХ | ХХ – код модификации преобразователя, зависящий от типа подключаемого датчика и диапазона измеряемой температуры, согласно таблице 1.1 |
| Ш9321 И | Преобразователь измерительный нормирующий с искробезопасными входными цепями | КПЛШ.405511.001-02-ХХ |  |
| Ш9321 Ц | Преобразователь измерительный нормирующий с цифровой индикацией | КПЛШ.405511.001-03-ХХ |  |
| Ш9321ЦИ | Преобразователь измерительный нормирующий с цифровой индикацией и с искробезопасными входными цепями | КПЛШ.405511.001-04-ХХ |  |

1.2  Назначение

1.2.1  ИП предназначены для преобразования параметров термометров сопротивления (ТС) медных (ТСМ), платиновых (ТСП) в унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения, при этом преобразователи Ш9321Ц (Ш9321ЦИ) имеют цифровую индикацию измеряемой температуры в ºC.

1.2.2  ИП относятся к изделиям ГСП, зарегистрированы в Гос. Реестре средств измерения под № 15 634-01, сертификат утверждения типа № 11176.

    - ИП предназначены для эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях

в следующих рабочих условиях:

температура окружающей среды                                            		               от 5 до 60 ºС;

относительная влажность воздуха                                           			   от 30 до 80%;

атмосферное давление                    			от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

вибрация с частотой                            		 от 10 до 55 Гц и амплитудой до 0,15 мм;

напряженность внешнего магнитного поля                    			              до 400 А/м;

примеси агрессивных паров и газов в окружающем воздухе должны отсутствовать.

    - ИП выпускаются:

в общепромышленном исполнении:  Ш 9321, Ш 9321Ц;

в исполнении с  искробезопасными входными цепями уровня "ia" :   Ш 9321И,  Ш 9321ЦИ.

ИП Ш9321И, Ш 9321ЦИ выполнены в соответствии с ГОСТ  Р51330.10-99,  имеют маркировку (Exia(IIС, свидетельство о взрывозащищенности  № 2024, разрешение Гостехнадзора России № РРС04-1529.

1.2.5. В соответствии с М ГОСТ 13384-93 ИП являются:

по числу преобразуемых сигналов – одноканальными.

по зависимости выходного сигнала от входного - с нелинейной зависимостью, но с линейной зависимостью выходного сигнала от измеряемой температуры;

по связи между входными и выходными цепями - без гальванической связи.

1.2.6  ИП относятся к восстанавливаемым, однофункциональным, ремонтируемым изделиям.

1.2.7  ИП имеют щитовое исполнение, предназначенное для утопленного монтажа в вырезах панелей стоек и шкафов.

1.2.8   ИП имеют степень защиты от воздействия окружающей среды ИП  IP20 по ГОСТ 14254-80.

1.3  Технические данные

1.3.1   Класс точности ИП - 0,1; или 0,25 по  ГОСТ 13384-93 в зависимости от исполнения.

1.3.2  Пределы изменения выходных сигналов: (0-5),  (0-20), (4-20)мА или (0-10)В в зависимости от исполнения.

    - Типы подключения первичных датчиков и диапазоны измерения ИП приведены в таблице 1.1.

1.3.4   Сопротивление нагрузки  для ИП с выходным сигналом (0-5)мА - от 10 Ом до 2,5 кОм; для ИП с выходными сигналами (0-20)мА, (4-20) мА - от 10 Ом до 1 кОм, для ИП с выходным сигналом (0-10)В - не менее 2 кОм.

1.3.5 Электропитание ИП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением            (220 +22 - 33)В с частотой (50 + 1)Гц, коэффициент высших гармоник не более 5%.

1.3.6  Мощность, потребляемая ИП от сети переменного тока, не более 7,5 ВА.

1.3.7  Габаритные размеры ИП - 60 х 160 х 320 мм.

1.3.8  Масса ИП - не более 4 кг.

1.3.9  Режим работы ИП - непрерывный. Время установления рабочего режима - не более 30 мин.

1.3.10  Предел допускаемой приведенной основной погрешности (далее по тексту – основной погрешности) ИП, выраженной в процентах от нормирующего значения выходного сигнала и диапазона измерения, должен быть ±0,1 или ±0,25 (в зависимости от исполнения). Нормирующее значение выходного сигнала для ИП с сигналом (0-5)мА – 5 мА, для ИП с сигналами (0-20)мА – 20 мА, (4-20)мА – 16 мА,  с сигналом (0-10)В – 10В.

1.3.11  Время, в течение которого выходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной погрешности (при скачкообразном изменении входного сигнала от 0 до 100% и наоборот) не более 5сек.

1.3.12  Предел допускаемого значения вариации выходного сигнала равен 0,2 предела допускаемого значения основной погрешности.

1.3.13  Амплитудное значение пульсации выходного сигнала по ГОСТ 26.011 - 80, определяемое максимальным отклонением мгновенного значения выходного сигнала от среднего значения, выраженное в процентах  от верхнего предела измерения сигнала, не превышает 0,25.

1.3.14  Предел допускаемого значения дополнительной погрешности ИП, вызванной отклонением напряжения питания от 220 до 187 или 242 В равен 0,5 предела допускаемого значения основной погрешности.

1.3.15  Предел допускаемого значения дополнительной погрешности ИП, вызванной отклонением частоты напряжения питания от 50Гц до 49 или 51 Гц равен 0,5 предела допускаемого значения основной погрешности.

1.3.16  Предел допускаемого значения дополнительной погрешности ИП, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от (20 ± 2) ºС до любой температуры в диапазоне от 0 до 60 ºС, равен пределу допускаемого значения основной погрешности на каждые 10 ºС.

1.3.17  Предел допускаемой дополнительной погрешности ИП, вызванной влиянием внешнего постоянного магнитного поля с магнитной индукцией 0,5 мТл, равен 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

1.3.18  ИП выдерживает без повреждения обрыв цепи нагрузки (для ИП с выходным сигналом 0-5, 0-20, 4-20 мА) или короткое замыкание цепи нагрузки (для ИП с выходным сигналом 0-10 В) в течение

30 мин.

1.3.19  ИП выдерживает перегрузку по входному сигналу, превышающему диапазон изменения входного сигнала на 25%, а также обрыв линии связи с ТС.

1.3.20  ИП имеет сигнализацию обрыва линии связи с ТС, а также предупредительную сигнализацию достижения заданных уставок.

Каналы сигнализации обеспечивают коммутацию постоянного тока величиной 1 А напряжением до 70В при активной нагрузке, а также 0,15А переменного тока напряжением 120В при соs (      более 0,3.

1.3.21  Предупредительная сигнализация обеспечивается в диапазоне от 20 до 100% верхнего предела изменения выходного сигнала ИП, когда выходной сигнал ИП превышает уровень, заданный уставкой 1 (сигнализация П1) или ниже уровня, заданного уставкой 2 (сигнализация П2). Погрешность задания уставки +-2% от нормирующего значения выходного сигнала.

1.3.22  ИП имеет режим КОНТРОЛЬ, при котором обеспечивается контроль исправности ИП без его демонтажа.

1.3.23  ИП Ш9321Ц, Ш9321ЦИ обеспечивает на 4-х разрядном цифровом индикаторе визуальную индикацию значения измеряемой температуры  и значений задаваемых уставок в ºC.

Погрешность индикации выходного сигнала  у преобразователей с индикацией не превышает ±0,25 % от диапазона изменения входного сигнала.

1.3.24  ИП сохраняет свои характеристики после воздействия следующих факторов:

температуры окружающего воздуха от -50 до 60 ºС;

относительной влажности воздуха (95 ± 3)% при температуре 35 ºС.

1.3.25  ИП в транспортной таре выдерживает воздействие следующих механических нагрузок:

вибрации в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с частотой перехода в пределах (57-62)Гц с амплитудой смещения для частоты перехода 0,35 мм и ускорением для частоты выше частоты перехода 49 м/с  (5q);

транспортной тряски с ускорением 30 м/с   (3q) при частоте ударов от 10 до 120 в мин при общем количестве ударов 15 000.

1.3.26  Средняя наработка на отказ ИП 40 000 часов.

1.3.27  Средний срок службы ИП не менее 10 лет.

Таблица 1.1

| Диапазон измеряемых температур ,(С | Тип первичного датчика | НСХ | Диапазон измеряемых температур ,(С | Тип первичного датчика | НСХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -200...+70 |  |  | -50...0 | ТСМ | 50 М 100 М |
| -120...+30 |  |  | -50...+50 |  |  |
| -25...+25 |  |  | -50...+100 |  |  |
| 0...+50 |  |  | -25...+25 |  |  |
| 0...+100 |  |  | 0...+50 |  |  |
| 0...+150 |  |  | 0...+100 |  |  |
| 0...+200 |  |  | 0...+150 |  |  |
| 0...+300 |  | 50 П | 0...+200 |  |  |
| 0...+400 | ТСП |  | +50...+100 |  |  |
| 0...+500 |  | 100 П | +100...+200 |  |  |
| 0...+600 |  |  |
| +200...+500 |  |  |
| +200...+600 |  |  |
| +300...+700 |  |  |
| +500...+1000 |  |  |
| -120...+300 |  |  |
| -90...+50 |  |  |

Примечание: Нестандартные диапазоны измеряемых температур, т.е. отличающиеся от приведенных

в таблице 1.1, обеспечиваются спецзаказом.

  - Устройство и работа

1.4.1 Функциональная схема и принцип работы

Функциональная схема ИП приведена на рис. 1.1, на котором:

БИ - барьер искрозащиты (для Ш9321И, Ш 9321ЦИ);

НУ - нормирующий усилитель;

АЦП - аналого-цифровой преобразователь;

УГР - устройство гальванической развязки;

УФ - устройство функциональное;

ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь;

Увых - выходной усилитель;

УПС - устройство предупредительной сигнализации;

БП - блока питания;

МУ - масштабирующий усилитель (для Ш 9321Ц, Ш 9321ЦИ);

ИНД - блок индикации (для Ш 9321Ц, Ш 9321ЦИ).

Рис. 1.1            Функциональная схема ИП

ТС через линию связи подключается ко входу нормирующего усилителя или ко входу барьера искрозащиты (для Ш9321И, Ш9321ЦИ), в котором происходит ограничение электрической мощности, подводимой по линии связи к ТС, размещенном во взрывоопасной зоне.

Нормирующий усилитель, выполненный на операционных усилителях, содержит формирователь тока, протекающего через ТС, усилитель напряжения, устройство подавления дрейфа нуля и устройство сигнализации обрыва линии связи с ТС. Нормирующий усилитель обеспечивает преобразование сопротивления ТС в нормированное напряжение и линеризацию его от измеряемой температуры.

Устройство гальванической развязки осуществляет преобразование нормированного напряжения в частоту, передачу частотных импульсов через оптопару и последующее преобразование частоты в напряжение.

Выходной усилитель преобразует напряжение в унифицированные сигналы постоянного тока (0…5, 0…20, 4…20 мА) или напряжения (0-10)В.

Устройство предупредительной сигнализации, выполненное на микросхемах

и электромагнитных реле, обеспечивает выдачу во внешнюю цепь сигналов превышения заданных уставок.

Выходной сигнал через масштабирующий усилитель поступает на аналого-цифровой преобразователь (2), трёхразрядный семисегментный код которого управляет цифровыми индикаторами.

Блок питания обеспечивает электропитание функциональных узлов ИП.

Искробезопасность ИП Ш9321И обеспечивается согласно ГОСТ Р 51330.10 - 99 следующим образом:

- на входе ИП устанавливается барьер искрозащиты (БИ).

БИ пропускает без шунтирования электрический сигнал, и ограничивает передаваемую мощность на уровне, при котором невозможно воспламенение взрывоопасной атмосферы;

- в сетевом трансформаторе блока питания первичная обмотка отделена от остальных обмоток экраном из фольги толщиной 0,05 мм, соединенным с корпусом ИП.

1.4.2  Конструкция ИП.

ИП состоит из несущей рамы и двух боковых крышек. На раме крепятся печатные платы, на которых установлено большинство элементов схемы. Общий вид (со снятыми боковыми крышками) приведен на рис.1.2.

На передней панели всех модификаций установлены:

индикаторы превышения заданных значений - верхнего ("П1") и нижнего ("П2") и

потенциометры "1" и "2" для установки предупредительной сигнализации;

тумблер переключения режимов ("РАБОТА - КОНТРОЛЬ");

сетевой предохранитель на 0,25 А.

На передней панели Ш9321, Ш9321И установлены:

гнезда для установки предупредительной сигнализации  "V1", "V2", "ОБЩ.";

индикатор наличия напряжения питания "Сеть";

индикатор обрыва линии связи с термопреобразователем “ОЛ”.

На передней панели Ш9321Ц, Ш9321ЦИ установлены:

4-х-разрядный индикатор измеряемой температуры в ºC;

тумблер переключения состояния индикации.

На задней панели ИП установлены:

соединитель (разъем) для подключения питания, устройств сигнализации, выходной линии связи;

колодка для подключения ТП.

На боковой крышке ИП (левой) имеются отверстия для подстроечных резисторов "УСИЛЕНИЕ" и "0", используемые при поверке (подстройке) ИП.

7

1

2

4

5

6

3

1 – передняя панель;

2 - задняя панель;

3 - несущая рама;

4 – плата нормирующего усилителя;

5 – плата блока преобразовательного;

- -  блок питания;

7 - барьер искрозащиты БИЗ-9711-2к-(Еxiа(IIC.

Рис. 1. 2   Расположение функциональных узлов ИП

1.4.3  Состав ИП и его модификаций представлены в таблице1.2.

Таблица 1.2

| Наименование | Ш9321 | Ш9321И | Ш9321Ц | Ш9321ЦИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок НС1 КПЛШ.411531.005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок преобразовательный КПЛШ.468151.018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок питания КПЛШ.436711.001 | 1 | - | 1 | - |
| Блок питания КПЛШ.436711.001-01 | - | 1 | - | 1 |
| Барьер искрозащиты КПЛШ.425622.002 БИЗ-9711-2к | - | 1 | - | 1 |
| Блок цифровой индикации КПЛШ.468364.011 | - | - | 1 | 1 |

  - Обеспечение взрывозащищённости

Ограничение тока и напряжения в искробезопасной электрической цепи осуществляется через барьер искрозащиты (БИ) БИЗ-9711-2к-(Еxia(IIC со следующими параметрами:

- напряжение холостого хода не более 15 В;

- ток короткого замыкания не более 150 мA;

- сопротивление, ограничивающее ток короткого замыкания, 100 Ом.

Искробезопасные цепи объемного монтажа проложены проводом, имеющим отличительный цвет.

На корпусе ИП имеется табличка с предельными параметрами искробезопасной цепи, а на задней панели табличка с маркировкой взрывозащиты ИП.

1.6  Маркировка и пломбирование

1.6.1  На ИП  указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак принадлежности к изделиям ГСП;

- основные характеристики ИП (тип первичного датчика, диапазон измерения, выходной сигнал);

- номер и дата изготовления;

- условное обозначение ИП.

1.6.2  ИП имеют следующую структуру условного обозначения:

Ш 9321 – ХХ . ХХХХХ . ХХХ . – ХХХ – Х – Х

1              2            3             4             5        6     7

- Обозначение прибора (Ш9321, Ш9321И, Ш9321Ц, Ш9321ЦИ)

- НСХ датчика (в соответствии с таблицей 1.1)

- Диапазон измеряемых температур (в соответствии с таблицей 1.1)

- Диапазон выходных сигналов ( 0 ( 5мА, 0 ( 20 мА, 4 ( 20мА, 0 ( 10В)

- Класс точности (0,1 ; 0,25)

- Вид уставок ( А-min+max, A2 – max1+max2, A3 – min1+min2, В – отсутствуют)

- Вид метрологического контроля (1 – поверка, 2 – калибровка)

1.7  Комплектность

    - Комплект поставки ИП соответствует таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Обозначение документов | Наименование | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КПЛШ.405511.001 | Ш 9321 – ХХ . ХХХХХ . ХХХ . – ХХХ – Х – Х | 1 | В соответствии с заказом |
| КПЛШ.405511.001 ФО | Формуляр | 1 |  |
| КПЛШ.405511.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | На каждые 10 шт. ИП в один адрес |
| КПЛШ.405511.001 Д | Методика поверки | 1 | По запросу |
| КПЛШ 405511.001 Д1 | Альбом электрических схем | 1 | По запросу |
| ГЕО.364.126 ТУ | розетка 2РМ24КПН19Г1В1 | 1 | Допускается замена 2РМ24КПЭ19Г1В1 |
| ОЮО.480.003 ТУ | вставка плавкая ВП1 – 1 – 0,25 | 1 |  |

1.8  Тара и упаковка

1.8.1  Каждый ИП (вместе с формуляром) герметично заваривается в чехол из полиэтиленовой пленки и упаковывается в коробку из гофрированного картона.

Допускается упаковка 2-х ИП в одну картонную коробку. Руководство по эксплуатации укладывается в коробку также заваренные в чехол из полиэтиленовой пленки.

1.8.2  Для транспортировки упакованные ИП укладываются в сплошной деревянный ящик, внутренние стенки которого выстланы бумагой битумной, и прокладываются вставками из пенопласта.

В каждый ящик вкладывается упаковочный лист.

1.9  Гарантийные обязательства

1.9.1  Гарантийный срок эксплуатации - 24  месяца со  дня  изготовления ИП. Если ИП отгружен со склада предприятия-изготовителя в срок более  двух недель после даты изготовления ИП, то гарантийный срок исчисляется  с даты отгрузки ИП со склада предприятия-изготовителя.

1.9.2  Претензии к качеству ИП в период гарантийных обязательств принимаются к рассмотрению и производству гарантийного ремонта при условии отсутствия внешних повреждений, сохранности клейм и наличии формуляра ИП, а также акта о необходимости ремонта, составленного  потребителем.

1.9.3  Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного срока.

Гарантийный срок продлевается на период от подачи рекламации до отправки ИП заказчику после гарантийного ремонта.

1.9.4  По вопросам качества и эксплуатации обращаться на предприятие-изготовитель:

Почтовый адрес:  620026, г.Екатеринбург, а/я 784, НПФ»Сенсорика»

Телефакс: (8-343)2 63-74-24

Телефон: (8-343) 35-09-031,365-82-20

E-mail: mail@sensorika.org

http: // www.sensorika.org

2  Инструкция по эксплуатации

2.1  Общие замечания

2.1.1  При получении ящиков с приборами необходимо убедиться в полной сохранности тары. При наличии повреждений тары необходимо составить акт в установленном порядке и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

2.1.2  В зимнее время распаковку надо проводить в отапливаемом помещении не менее чем через 8 часов после внесения ящиков в помещение.

2.1.3  Проверить комплектность в соответствии с формуляром на ИП. В формуляре укажите дату ввода ИП в эксплуатацию.

2.1.4  Необходимо сохранять формуляр, который является юридическим документом при предъявлении рекламаций предприятию-поставщику.

2.2  Указание мер безопасности.

2.2.1 При эксплуатации ИП должны соблюдаться «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденные Министерством энергетики РФ от 27.12.2000 (приказ №163).

2.2.2  Обслуживающий персонал должен быть аттестован не ниже III квалификационной группы по технике безопасности и ознакомлены с настоящим РЭ.

2.2.3  При эксплуатации ИП должны соблюдаться следующие меры безопасности:

- ИП должны быть надежно закреплены;

- ИП должны быть надежно заземлены;

-  осмотр и обслуживание производить только после отключения ИП от сети электропитания.

2.2.4  При работе с ИП категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать ИП в условиях и режимах, отличающихся от указанных в РЭ;

- эксплуатировать ИП со снятыми боковыми крышками;

-     производить внешние соединения при подключенном напряжении питания ИП;

- производить смену предохранителей без отключения ИП от напряжения питания.

2.3  Порядок установки и монтажа.

2.3.1  ИП устанавливается в помещении, где в воздухе нет вредных примесей, вызывающих коррозию (аммиака, сернистых и других агрессивных газов).

2.3.2  ИП монтируется в положение, указанном на монтажном чертеже (см. Приложение А).

2.3.3  Вблизи места расположения ИП не должно быть источников тепла, нагретых выше 50 ºС, источников электрических полей с магнитной индукцией более 0,2 мГн (силовые трансформаторы, дроссели, электронагреватели, силовые шкафы и т.д.).

2.3.4  Корпус ИП рассчитан на щитовой утопленный монтаж. Крепление к щиту осуществляется с помощью кронштейнов. Разметка мест крепления производится в соответствии с монтажным чертежом (Приложение А).

2.3.5  Перед монтажом ИП должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание на знаки взрывозащиты (для Ш9321И, Ш9321ЦИ) и предупредительные надписи, отсутствие повреждений корпуса ИП, состояние разъемных соединений.

2.3.6  Монтаж необходимо производить в строгом соответствии со схемой внешних соединений (Приложение В) и при отключенном напряжении питания.

Соединение ИП Ш9321, Ш9321Ц с ТС должно осуществляться четырех- или трехпроводной линией связи.

Преобразователи с классом точности 0,1 рассчитаны только для работы по четырехпроводной схеме включения.

Соединение ИП Ш9321И, Ш9321ЦИ, с ТС осуществляется только четырехпроводной линией связи. При этом параметры линии связи не должны превышать следующих значений:

Сн = 0,45 мкФ, Lн = 0,5 мГн, Ск = 0,25 мкФ, Lк = 1,0 мГн, где Ск, Сн – соответственно емкость кабеля и нагрузки. Lк, Lн – соответственно индуктивность кабеля и нагрузки. Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм согласно ПУЭ-85.

Сопротивление каждого провода линии связи не должно превышать 10 Ом.

Корпус ИП должен быть заземлен. Сопротивление заземляющего провода не должно превышать 1 Ом.

2.3.7  При монтаже ИП необходимо дополнительно соблюдать следующие указания:

-   соединительные провода всех входных цепей необходимо прокладывать в трубах или гибких металлических шлангах (экранах), изолированных от земли на всем протяжении;

-   соединение экрана с землей должно осуществляться только через земляную клемму на корпусе прибора;

-   для монтажа входных цепей желательно применение проводов, скрученных не менее 10 раз на протяжении одного метра;

- не допускается совмещение соединительных проводов внешних входных и выходных цепей ИП в общем экране;

- провода цепей питания переменного тока необходимо скручивать не менее 10 раз на протяжении одного метра. Не скручиваются провода цепей питания, выполненные плоскими жгутами. Провода электромонтажа не должны иметь механического напряжения;

- место подсоединения заземляющего проводника необходимо тщательно зачистить и покрыть слоем антикоррозионной смазки;

  - Обеспечение взрывозащищённости при монтаже

2.4.1  При монтаже ИП необходимо руководствоваться настоящим РЭ, ПТЭ (глава Э3-2) и ПТБ, ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности.

2.4.2  ИП  должны устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений или наружных установок.

2.4.3  Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр ИП, обратив внимание на:

- маркировку по взрывозащите (для Ш9321И, Ш9321ЦИ);

- наличие заземляющих  устройств;

- целостность корпуса ИП;

- отсутствие повреждений разъемов и клеммных колодок ИП.

2.4.4  До подсоединения разъемов ИП должен быть заземлен.

2.4.5  После заделки кабеля в разъем Х2, подсоединить этот разъем к ответной части разъема Х2 на ИП.

2.4.6  Подсоединить линию связи с параметрами не хуже указанных в п.2.3.6 с датчиком.

2.5 Подготовка к эксплуатации и порядок работы.

2.5.1 Подготовка к работе состоит в контроле исправности, задании уставок предупредительной сигнализации и для ИП с трехпроводным подключением ТС подстройка нуля и коэффициента усиления.

2.5.2 Перед включением ИП необходимо убедиться в соответствии его установки и монтажа требованиям, изложенным в п.2.3. РЭ.

    - Включить напряжение питания, при этом должен засветиться индикатор «Сеть» или цифровой индикатор ИП.

2.5.4   При подключении датчиков к прибору по 3-хпроводной схеме проведите выравнивание сопротивлений линии связи а, б (см. Приложение Д) с точностью до 0,1 Ом, при этом сопротивление каждой линии связи не должно превышать 5 Ом.

      - Соберите схему для  подстройки нуля и коэффициента усиления ИП согласно Приложению Д.

Перемычки между контактами 1,3 ИП делать одножильным проводом сечением 1,5 мм и минимальной длины.

Переведите переключатель «Работа-Контроль» на лицевой панели прибора в положение «Работа».

2.5.4.2   Для подстройки «0» установите на магазине сопротивлений R1 значение, соответствующее начальной точке измеряемого диапазона в соответствии с таблицами «Методики поверки.....» КПЛШ.405511.001Д.

2.5.4.3  Следует иметь в виду, что выходной сигнал ИП ограничен на уровне 0 мА, 4 мА или 0 В (для выходов 0-5 мА и 0-20 мА, 4-20 мА или 0-10 В соответственно), т.е. при подстройке «нуля» вращением потенциометра «0» добейтесь изменения выходного сигнала в сторону увеличения, а затем плавно верните регулировку к минимуму +0,12% или +0,05% выходного сигнала.

2.5.4.4  Для подстройки максимума выходного сигнала установите на магазине сопротивлений R1 значение, соответствующее конечной точке измеряемого диапазона в соответствии с таблицами «Методики поверки.....» КПЛШ.405511.001Д.

2.5.4.5  Вращением потенциометра «Усиление» добейтесь максимума выходного сигнала (5 или 20 мА или 10 В) с заданной  (±0,12% или ±0,05%) для данного прибора точностью, приближаясь к максимальному значению с любой стороны.

2.5.5  Контроль исправности  проводится только для ИП, соединяемых с ТС по четырехпроводной схеме. Для контроля исправности подключите к выходной цепи ИП нагрузку и провода питания согласно схемам, приведенным в Приложении В. Подключите к нагрузке вольтметр В7-34А (или аналогичный, с погрешностью измерения постоянного напряжения на пределе 10В не более  + 0,05%).

Подайте напряжение питания на ИП. При этом должен загореться индикатор "Сеть" на лицевой панели ИП и индикация измеряемой температуры *). Переведите тумблер "Работа - контроль" в положение "Контроль". Через 30 минут после включения показания вольтметра должны соответствовать следующим значениям:

(2,5 ( 0,5)В при 1 кОм (для  ИП с выходным сигналом 0-5 мА);

(6,0 ( 1,25)В при 500 Ом (для  ИП с выходным сигналом 4-20 мА);

(5,0 ( 0,5)В при R не менее 2 кОм  (для  ИП с выходным сигналом 0-10 В);

(5,0 ( 0,5)В при R 500 Ом  (для  ИП с выходным сигналом 0-20 мА).

Отключите питание ИП. Отключите вольтметр. Переведите тумблер "Работа - контроль" в положение "Работа" и подключите внешние соединения согласно схеме, приведенной в Приложении В.

2.5.6   Для Ш9321,Ш9321И задание напряжения уставок предупредительной сигнализации П1 и П2 проводится следующим образом:

при задании напряжения уставок для модификаций ИП с выходным сигналом 0 - 5 мА и 0 - 20 мА напряжение уставки, соответствующее диапазону измеряемых температур, равно 0 - 5,000 В, а для модификаций ИП с выходным сигналом 4 - 20 мА, равно 1,25 - 6,250 В, для модификации ИП с выходным сигналом 0-10В равно 0 - 10,000В.

Напряжение уставки сигнализации П1 установите с помощью переменного резистора "П 1", выведенного под шлиц на передней панели ИП, на контрольных гнездах "V 1" и "Общ."; а сигнализации П2 - с помощью переменного резистора "П2", также выведенного под шлиц на переднюю панель ИП, на контрольных гнездах "V2" и "Общ.".

Прибор, подключаемый для измерения напряжения уставок к контрольным гнездам, должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм, чтобы не шунтировать цепь делителя, задающего напряжение уставки.

*) Правильная работа индикации Ш9321Ц, Ш9321ЦИ с токовыми выходами обеспечивается только при подключенной номинальной нагрузке.

Расчет напряжения уставок производится по формулам:

| для ИП с выходным сигналом 4 - 20 мА: t зад U n1,n2 = 5,000 ------- + 1,25 ; ( 1 ) t | для ИП с выходным сигналом 0 - 5, 0 - 20 мА: t зад U n1,n2 = 5,000 -------- ; ( 2 ) t | для ИП с выходным сигналом 0-10В: t зад U n1,n2 = 10,000 -------; ( 3 ) t |
| --- | --- | --- |

где U n1,n2      - напряжение уставки П1 и П2, В;

t зад - температура, при которой должна срабатывать уставка;  (С;

t       - диапазон измеряемых температур ИП,   (С,                     ( t = t max - t min.)

Пример задания уставок сигнализации:

Диапазон измеряемых температур ИП,  t   0 - 100 (С

Выходной сигнал ИП                                 0 - 5 мА.

| 80 Un1= 5,000 ------ В = 4,000 В; 100 | 20 Un2= 5,000 ----- В = 1,000 В. 100 |
| --- | --- |

Пусть сигнализация П1 должна сработать, когда измеряемая температура превысит значение 80 ºС, а сигнализация П2 должна срабатывать, когда измеряемая температура опустится ниже значения 20 ºС. Рассчитаем значения напряжения уставок П1 и П2 :

Таким образом, на гнездах "V1" и "Общ." нужно установить напряжение, равное 4,000  В; а на гнез-

дах "V2" и "Общ." - напряжение 1,000  В.

2.5.7   Для Ш9321Ц, Ш9321ЦИ задание напряжения уставок предупредительной сигнализации проводится следующим образом. Переключатель режима индикации установите в положение “П1”, и на индикаторе высветится значение уставки “П1”  в ºС,  установите его с помощью переменного резистора "П1", выведенного под шлиц на передней панели ИП. Переключатель режима индикации установите в положение “П2”, и повторите операцию для уставки “П2”. Переключатель режима индикации установите в положение “ИЗМ”.

2.5.8   Следует иметь ввиду, что при обрыве линии связи с датчиком замыкается пара сухих контактов 11, 12 разъема Х2, и выходной сигнал уходит за максимальное или минимальное значение в зависимости от того, какой провод линии связи оборван и  диапазона измерения ИП.

2.6   Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации

2.6.1   При эксплуатации ИП необходимо выполнять все указания настоящего раздела. Кроме того, необходимо соблюдать местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, ПТЭ (глава Э3-2) и ПТБ, ПУЭ и другие нормативные документы, определяющие правила эксплуатации взрывозащищенного оборудования.

2.6.2  При эксплуатации ИП должны подвергаться систематическим осмотрам и периодическим профилактическим осмотрам.

2.6.3  При внешнем осмотре ИП необходимо проверять:

- сохранность пломб на разъеме искробезопасной цепи и корпуса ИП;

- наличие маркировки по взрывозащите;

- отсутствие повреждений соединительных кабелей  и проводов (обрывов, повреждения изоляции);

- качество заземления (прочность крепления болтов заземляющего соединения, отсутствия обрывов заземляющего провода, сопротивление заземления);

- прочность крепления ИП;

- внешний вид ИП (отсутствие пыли и грязи, вмятин, видимых механических повреждений на лицевой и задней панелях и корпусе);

- наличие показаний на табло цифровой индикации при включенном питании.

2.7. Техническое обслуживание

2.7.1. Техническое обслуживание ИП сводится к соблюдению правил эксплуатации, контролю исправности (по мере надобности) и периодической поверке (калибровке) ИП.

2.7.2. Поверка (калибровка) ИП производится в соответствии с "Методикой поверки измерительного преобразователя Ш 9321" КПЛШ.405511.001Д не реже одного раза в год.

2.7.3.  Если при контроле исправности или определении основной погрешности ИП не удовлетворяют требованиям п.п. 1.3.10, 2.4.3, то необходимо произвести настройку входного усилителя ИП согласно методике, изложенной в "Методике поверки ………КПЛШ.405511.001Д".

Если не удается настроить ИП, то ИП подлежит ремонту на предприятии - изготовителе.

Приложение В

Схема  внешних  соединений  Ш9321 , Ш9321И, Ш9321Ц, Ш9321ЦИ

| Конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Вход + |
| 3 | Вых. + |
| 5 | Вход - |
| 9 | Вых. - |
| 11 | Вкл. комп. |
| 13 | Вкл. комп. |
| 2 | Выход «+» |
| 4 | Выход «-» |
| 6 | + 28 В |
| Цепь | Конт. | R н |
| Выход «+» | 1 |  |
| Выход «-» | 2 |  |
| + 28В | 3 |  |
| Сигнализация П1 | 7 |  |
| Сигнализация П1 | 8 |  |
| Сигнализация П2 | 9 |  |
| Сигнализация П2 | 10 |  |
| Сигнализация ОЛ | 11 |  |
| Сигнализация ОЛ | 12 |  |
| Сеть | 17 | о( 220 В |
| Сеть | 18 | о 50Гц |
| ( | 4 |  |

Х 1                                                   Х 2

Х 3

о

ТС

Рис. В.1 - При подключении ТС по 4-х проводной схеме и с питанием выходного каскада от  ИП

Х2

Рис.В.2 - С питанием выходного каскада от внешнего источника для ИП с токовыми выходами

Х1

| Конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Вход + |
| 3 | Вых + |
| 5 | Вход - |
| 9 | Вых - |
| 11 | Вкл. комп. |
| 13 | Вкл. комп. |

ТС

Рис. В.3 -  При подключении ТС по 3-х проводной схеме.

Примечания . 1 . Х1 - клеммная колодка,  Х2 - вилка 2РМ24Б19ШВ1, Х3 - винт заземления.

2 . Сопротивление нагрузки Rн подключается к    контактам  1,3 для ИП с токовыми выходами (1,2 для ИП с выходом по напряжению)  соединителя Х2 либо к контактам соответственно 2,6 (2,4) колодки Х1.

3. Для Ш9321И, Ш9321ЦИ в колодке Х1 искробезопасные  цепи отделены промежутком от цепей «Выход» и «+28В».

4. Защитное заземление корпуса подключается к винту заземления Х3 или к контакту 4 соединителя Х2.

Приложение Г

Электрические характеристики внешнего источника питания выходного усилителя

1. Выходное напряжение   от 15 до 42 В.

2. Ток нагрузки                  от  0  до Iн

Iн – нормирующее значение выходного сигнала ИП (см п.1.3.10).

3. Эффективное значение напряжения пульсации не более 5 мВ.

4. Допустимое сопротивление нагрузки ИП с выходными сигналами (0-5), (0-20), (4-20)мА определяется по формуле:

Еn – 8

Rн = ---------

Iн

где    Rн – сопротивление нагрузки, кОм;

Еn – номинальное значение выходного напряжения внешнего источника питания, В;

Iн – нормирующее значение выходного сигнала ИП, мА.

Приложение Д

Схема соединений электрическая при подстройке Ш9321 с трехпроводным соединением с ТС.

| Конт | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Вход |
| 3 | Вход |
| 5 | Вход |
| 9 | Вход |
| 11 | Вкл.ком |
| 13 | Вкл.ком |
| Цепь | К |
| Сеть 220В 50Гц | 17 |
|  | 18 |
| Выход+ | 1 |
| +28В | 3 |

Рис. Д.1 - Схема для приборов с токовым выходом

| Конт | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Вход |
| 3 | Вход |
| 5 | Вход |
| 9 | Вход |
| 11 | Вкл.ком |
| 13 | Вкл.ком |
| Цепь | К |
| Сеть 220В 50Гц | 17 |
|  | 18 |
| Выход + | 1 |
| Выход - | 2 |

Рис. Д.2 - Схема для приборов с выходом по напряжению

Перечень элементов к схеме соединений:

PF1 – частотомер Ф 5043;

PV1 – вольтметр Э 533;

PV2 – вольтметр цифровой В7-34;

PV3 – вольтметр В7-27  А/1;

R1 – магазин сопротивлений Р4831, устанавливаемый вместо реального датчика;

R2 – катушка электрического сопротивления измерительная Р321 10 Ом;

Rн  - магазин сопротивлений Р 33;

Т1 – автотрансформатор ЛАТР – 2М.

# Text boxes

Линия

связи

R1

Т1

Х1               ИП              Х2

220В

а                                                                                                                                  50 Гц

PV1         PF1

Rн

б

PV3         PV2

«(»       Х3

Rн       + Ен –

о    о

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| Выход «+» | 1 |
| Выход «-» | 2 |
| +28В | 3 |

Линия

связи

R1

Т1

Х1               ИП              Х2

220В

а                                                                                                                                  50 Гц

PV1         PF1

Rн

б                                                                                                                          R2

PV3         PV2

«(»       Х3