НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

С Е Н С О Р И К А

БЛОКИ ПИТАНИЯ

# БП 9340

## Руководство по эксплуатации

### КПЛШ. 436231.001  РЭ

Екатеринбург

2002

Содержание:

Страницы

| 1 | Техническое описание | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Введение | 3 |
| 1.2 | Назначение | 3 |
| 1.3 | Технические данные | 3 |
| 1.4 | Устройство и работа | 4 |
| 1.5 | Маркировка и пломбирование | 5 |
| 1.6 | Комплектность | 6 |
| 1.7 | Тара и упаковка | 6 |
| 1.8 | Гарантийные обязательства | 7 |
| 2 | Инструкция по эксплуатации | 8 |
| 2.1 | Общие замечания | 8 |
| 2.2 | Указание мер безопасности | 8 |
| 2.3 | Порядок установки и монтажа | 8 |
| 2.4 | Подготовка к эксплуатации и порядок работы | 9 |
| 2.5 | Техническое обслуживание | 9 |
|  | Приложения: |  |
|  | А Монтажный чертеж | 11 |
|  | Б Схемы внешних соединений | 12 |
|  | В Схемы проверки электрических параметров блока питания | 15 |

1  Техническое описание

1.1  Введение

    - Настоящее руководство по эксплуатации  (РЭ) предназначено для ознакомления работников эксплуатационных служб  с устройством, принципом действия, монтажом и техническим обслуживанием  блоков питания БП 9340 (далее по тексту БП).

    - БП 9340 заменяют приборы 22БП-36М, КАРАТ-22, БПР-20.

1.2  Назначение

    - БП предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24 или 36В измерительных преобразователей (датчиков) различных типов, в том числе:

- преобразователей давления «Сапфир-22», «Метран», «МИДА» и др;

- преобразователей температуры с унифицированным выходным сигналом.

1.2.2  БП выпускается в одно-, двух-, четырех- и восьмиканальном исполнениях. Имеет световую индикацию включения по каждому каналу.

1.2.3  БП предназначен для эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях

в следующих рабочих условиях:

температура окружающей среды                                                от 5 до 60 (С;

относительная влажность воздуха                                              до 80%;

атмосферное давление                    от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

вибрация с частотой                             от 10 до 55 Гц и амплитудой до 0,15 мм.

напряженность внешнего магнитного поля                                  до 400 А/м.

примеси агрессивных паров и газов в окружающем воздухе должны отсутствовать.

    - БП относятся к восстанавливаемым, однофункциональным, ремонтируемым изделиям.

    - БП имеет щитовое исполнение, предназначенное для утопленного монтажа в вырезах панелей стоек и шкафов.

    - БП имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 по

ГОСТ 14254-80.

1.3  Технические данные

1.3.1 Питание БП осуществляется от сети переменного тока напряжением (220+22-33)В частотой 50Гц.

    - Номинальное значение выходного напряжения (36±0,18)В ; (24±0,12)В.

    - Номинальный ток нагрузки одного канала:

-  для одно- и двухканального блоков      – 70 мА;

-  для четырех- и восьмиканального блоков – 60 мА.

    - Ток короткого замыкания не более 45 мА.

1.3.5   Класс стабилизации выходного напряжения 0,5.

1.3.6  Величина пульсации выходного напряжения (размах) относительно номинального значения при номинальном токе нагрузке не более 0,5%.

1.3.7  Температурный коэффициент выходного напряжения на каждые 10 (С в пределах рабочих температур при номинальном токе нагрузки не более 0,5%.

1.3.8  Сопротивление изоляции входных и выходных цепей БП относительно корпуса в нормальных условиях не менее 40 МОм.

1.3.9  Мощность, потребляемая БП при номинальном значении тока нагрузки, не более:

- для одноканального блока      – 12 ВА;

- для двухканального блока       – 24 ВА;

- для четырехканального блока – 48 ВА;

- для восьмиканального блока    – 96 ВА.

1.3.10  Средний срок службы не менее 10 лет.

1.3.11  Вероятность безотказной работы за время 2000 ч  не менее 0,98.

1.4   Устройство и работа

    - Функциональная схема БП

На рисунке 1.1 приведена функциональная схема БП, где:

Пр – предохранитель;

Тр – силовой трансформатор, имеющий число вторичных обмоток соответствующее числу каналов БП;

Вп – выпрямитель;

Ст – стабилизатор на транзисторах;

СтКЗ – стабилизатор с защитой от КЗ;

Конд – электролитические конденсаторы.

Рисунок 1.1 – Функциональная схема БП

1.4.2  Конструкция БП

На передней панели установлены:

- Индикаторы наличия выходного напряжения по каждому каналу;

- сетевой предохранитель.

На задней панели БП установлены:

- соединитель (разъем) для подключения питания;

- клеммная колодка для подключения датчиков.

Подстроечные резисторы выведены под шлиц на боковой поверхности БП 9340-1,

БП 9340-2, на верхней  БП 9340-4,  на верхней и нижней БП 9340-8 стенках корпуса.

Вид передней панели 4-х канального БП приведен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Вид передней панели  БП

1.5  Маркировка и пломбирование

1.5.1   На БП  указаны:

- товарный знак предприятия- изготовителя;

- основные характеристики БП;

- номер и дата изготовления;

- условное обозначение БП.

    - БП имеет следующую структуру  условного обозначения при заказе:

БП  9340 – Х - ХХ ,

1          2     3

где   1. Обозначение БП

2. Исполнение БП согласно таблице 1.1

3. Номинальное выходное напряжение (24, 36)

Таблица 1.1

| Исполнение БП | Количество гальванически раз-вязанных каналов | Количество запитываемых датчиков |
| --- | --- | --- |
| 1 2 4 8 | 1 2 4 8 | 3 6 12 24 |

1.6   Комплектность

1.6.1.  Комплект поставки БП соответствует таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение документов | Наименование | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КПЛШ.436231.001 | Блок питания БП 9340 | 1 | Модификация в соответствии с заказом |
| КПЛШ.436231.001ФО | Формуляр | 1 |  |
| КПЛШ.436231.001РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Розетка | CANON XLB2-3-11 | 1 |  |
| ОЮО.480.003ТУ | Вставка плавкая ВП-1-1-0,25А Вставка плавкая ВП-1-1-0,5А | 1 1 | Для БП 9340-1 БП 9340-2 Для БП 9340-4 БП 9340-8 |

1.7  Тара и упаковка

1.7.1  Каждый БП (вместе с формуляром) герметично заваривается в чехол из полиэтиленовой пленки и упаковывается в коробку из гофрированного картона. Допускается упаковка 2-х БП в одну картонную коробку. Руководство по эксплуатации укладывается в коробку также заваренное в чехол из полиэтиленовой пленки.

1.7.2  Для транспортировки упакованные БП укладываются в сплошной деревянный ящик, внутренние стенки которого выстланы бумагой битумной, и прокладываются вставками из пенопласта.

В каждый ящик вкладывается упаковочный лист.

1.8  Гарантийные обязательства

1.8.1  Гарантийный срок эксплуатации - 24  месяца со  дня  изготовления БП. Если прибор отгружен со склада предприятия-изготовителя в срок более  двух недель после даты изготовления прибора, то гарантийный срок исчисляется  с даты отгрузки прибора со склада предприятия-изготовителя.

1.8.2  Претензии к качеству прибора в период гарантийных обязательств принимаются к рассмотрению и производству гарантийного ремонта при условии отсутствия внешних повреждений, сохранности клейм и наличии формуляра БП, а также акта о необходимости ремонта, составленного  потребителем.

1.8.3  Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок продлевается на период от подачи рекламации до введения прибора в эксплуатацию после гарантийного ремонта.

1.8.4  По вопросам качества и эксплуатации обращаться на предприятие-изготовитель:

Почтовый адрес:  620026, г.Екатеринбург, а/я 784, НПФ»Сенсорика».

Телефакс: (8-3432) 56-84-24, 50-57-44

Телефон: (8-3432) 509-031,65-82-20

E-mail: mail@sensorika.org

http: // www.sensorika.org

- Инструкция по эксплуатации

2.1  Общие замечания

2.1.1  При получении ящиков с приборами необходимо убедиться в полной сохранности тары. При наличии повреждений тары необходимо составить акт в установленном порядке и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

2.1.2  В зимнее время распаковку надо проводить в отапливаемом помещении не менее чем через 8 часов после внесения ящиков в помещение.

2.1.3  Проверить комплектность в соответствии с формуляром на БП. В формуляре укажите дату ввода БП в эксплуатацию.

2.1.4  Необходимо сохранять формуляр, который является юридическим документом при предъявлении рекламаций предприятию-поставщику.

2.2  Указание мер безопасности

    - При эксплуатации БП должны соблюдаться «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденные Министерством энергетики РФ от 27.12.2000 (приказ №163).

2.2.2  Обслуживающий персонал должен быть аттестован не ниже III квалификационной группы по технике безопасности и ознакомлены с настоящим РЭ.

2.2.3  При эксплуатации БП должны соблюдаться следующие меры безопасности:

- БП должны быть надежно закреплены;

- БП должны быть надежно заземлены.

2.2.4  При работе с БП категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать БП в условиях и режимах, отличающихся от указанных в РЭ;

-     производить внешние соединения при включенном  БП.

  - Порядок установки и монтажа

2.3.1 БП монтируется внутри электрических шкафов, на панелях, стойках и т.п. в положении, указанном на габаритно-монтажном чертеже (приложение А).

Место установки БП должно обеспечивать удобные условия для монтажа, обслуживания и демонтажа.

2.3.2  Длина и сечение проводов для внешних соединений блока питания при монтаже выбираются с учетом требований, изложенных в разделе 1.2 настоящего РЭ. Схемы внешних соединений приведены в приложении Б.

  - Подготовка к эксплуатации и порядок работы

2.4.1 Перед установкой БП должны быть выполнены:

- внешний осмотр;

- проверка работоспособности.

2.4.2 При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии механических дефектов и повреждений. БП, забракованный при внешнем осмотре, дальнейшей проверке не подлежит.

2.4.3 Для проверки работоспособности БП заземлите его, к выходным контактам  (согласно схеме подключения приложения Б) БП подсоедините нагрузку, рассчитанную по формуле:

Uном

R= -------------,

Iном

где Iном – номинальный ток на один канал.

    - Подайте на БП напряжение 220 В 50 Гц. При этом высвечивается индикатор

«(220 В» на БП, сигнализирующий о подаче сетевого напряжения. Для исполнения

БП-9340-8 высвечиваются два индикатора «(220 В».

    - Измерьте выходное напряжение, которое должно соответствовать п.1.3.2.

    - При несоответствии выходного напряжения значению, указанному в п.1.3.2, подстройте выходное напряжение подстроечными резисторами: «1» для БП 9340-1;

«1», «2» для БП 9340-2; «1»… «4» для БП 9340-4;  «1»… «8» для БП 9340-8. Если таким образом подстроить выходное напряжение не удается, БП подлежит ремонту.

2.4.7  Установите БП на рабочее место с учетом требований п. 2.3, присоедините его к датчикам и сети согласно схеме подключения (см. приложение Б).

2.4.8  Режим работы БП – непрерывный.

  - Техническое обслуживание

2.5.1 Техническое обслуживание БП сводится к соблюдению правил эксплуатации, проверке БП по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.

2.5.2 Проверка БП заключается в проверке выходного стабилизированного напряжения, номинального тока нагрузки, коэффициента стабилизации и пульсации и производится в лабораторных условиях на оборудовании, рекомендуемом в приложении В.

2.5.3 Условия проверки и подготовка к ней:

- БП должен быть установлен в рабочее положение;

- температура  окружающего воздуха                                                                 (23 ( 2) (С;

- относительная влажность окружающей среды                                          от 30 до 80%;

- отклонение напряжения питания от номинального значения не более                 ( 2%;

- максимальное значение коэффициента высших гармоник напряжения питания –5%;

- частота напряжения питания                                                                            (50 ( 1)Гц;

- атмосферное давление                                  от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

Выдержка БП перед началом испытаний после включения должна быть не менее 30 мин.

2.5.4  Проверка выходного стабилизированного напряжения, номинального тока нагрузки, коэффициента стабилизации и пульсации.

2.5.5.1  Соберите измерительную установку по схеме приложения В.

Установите напряжение 220 В с помощью Т1 по прибору ИП1. Изменением величины R1 для БП 9340-1; R1, R2 для БП 9340-2; R1...R4 для БП 9340-4; R1...R8 для БП 9340-8 установите номинальный ток нагрузки по приборам ИП2 для БП 9340-1; ИП2 и ИП3 для БП 9340-2; ИП2... ИП5 для БП 9340-4; ИП2... ИП9 для БП 9340-8.

Переключая S1, измерьте прибором PV1 выходное напряжение, прибором PV2 – пульсации.

При несоответствии выходного напряжения значению, указанному в п.1.3.2, подстройте выходное напряжение согласно п.2.4.6. Если таким образом подстроить выходное напряжение не удается, то БП подлежит ремонту.

2.5.5.2 Установите напряжение питания 242 В и выполните измерения, указанные в п.2.5.5.1.

2.5.5.3 Установите напряжение питания 187 В и выполните измерения, указанные в п.2.5.5.1.

2.5.5.4 Установите напряжение питания 220 В, ток нагрузки около 0 мА, отключите нагрузку и выполните измерения, указанные в п.2.5.5.1.

2.5.5.5 По результатам вышеуказанных измерений рассчитайте коэффициенты стабилизации при изменении напряжения питания (К1)  и при изменении тока нагрузки (К2) по формулам:

#### U2 – U1                                  U3 – U1

К1 = ----------- × 100 %,         К2 = --------------  × 100 %

##### Uном                                        Uном

где  Uном  - номинальное выходное напряжение (36В или 24В);

U1-  выходное напряжение при входном напряжении 220 В и номинальном токе нагрузке;

U2-  выходное напряжение при изменении входного напряжения на + 22 В и –33 В;

U3-  выходное напряжение при изменении тока нагрузки от номинального до 0 мА.

Коэффициенты К1, К2 не должны превышать ± 0,5%.

Приложение Б

Схемы внешних соединений

| Цепь | Конт |
| --- | --- |
| +36 (24)В | 2 |
| -36 (24)В | 8 |
| +36 (24)В | 4 |
| -36 (24)В | 10 |
| +36 (24)В | 6 |
| -36 (24)В | 12 |
| Корпус | 13 |
| Цепь | Кон |
| канал 1 | +36(24)В | 2 |
|  | -36(24)В | 8 |
|  | +36(24)В | 4 |
|  | -36(24)В | 10 |
|  | +36(24)В | 6 |
|  | -36(24)В | 12 |
| канал 2 | +36(24)В | 1 |
|  | -36(24)В | 7 |
|  | +36(24)В | 3 |
|  | -36(24)В | 9 |
|  | +36(24)В | 5 |
|  | -36(24)В | 11 |
| Корпус | 13 |

| ~220 В | 1 |
| --- | --- |
| ~220 В | 2 |
| Корпус | 4 |

| ~220 В | 1 |
| --- | --- |
| ~220 В | 2 |
| Корпус | 4 |

Рисунок Б.1 – Подключение к  БП 9340-1

Рисунок Б.2 – Подключение к  БП 9340-2

Примечание: Rн1...Rн6 – датчики давления;

Х1            - клеммная колодка;

Х2            - вилка 2РМ14Б4Ш1Е2;

Х3            - винт заземления.

Продолжение приложения Б

| Цепь | Кон |
| --- | --- |
| канал 1 | +36(24) В | 4 |
|  | -36 (24) В | 1 |
|  | +36(24) В | 5 |
|  | -36(24) В | 2 |
|  | +36(24) В | 6 |
|  | -36(24) В | 3 |
| канал 2 | +36(24) В | 10 |
|  | -36(24) В | 7 |
|  | +36(24) В | 11 |
|  | -36(24) В | 8 |
|  | +36(24) В | 12 |
|  | -36(24) В | 9 |
| канал 3 | +36(24) В | 16 |
|  | -36(24) В | 13 |
|  | +36(24) В | 17 |
|  | -36(24) В | 14 |
|  | +36(24) В | 18 |
|  | -36(24) В | 15 |
| канал 4 | +36(24) В | 22 |
|  | -36(24) В | 19 |
|  | +36(24) В | 23 |
|  | -36(24) В | 20 |
|  | +36(24) В | 24 |
|  | -36(24) В | 21 |

| ~220 В | 1 |
| --- | --- |
| ~220 В | 2 |

Rн1...Rн12 – датчики давления;

Х1            - клеммная колодка;

Х2            - винт заземления;

Х3            - вилка 2РМ14Б4Ш1Е2.

Рисунок Б.3 – Подключение к  БП 9340-4

Продолжение приложения Б

| Кон | Цепь | Цепь | Кон |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | +36(24) В | канал 1 | канал 5 | +36(24) В | 4 |
| 1 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 1 |
| 5 | +36(24) В |  |  | +36(24)В | 5 |
| 2 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 2 |
| 6 | +36(24) В |  |  | +36(24) В | 6 |
| 3 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 3 |
| 10 | +36(24) В | канал 2 | канал 6 | +36(24) В | 10 |
| 7 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 7 |
| 11 | +36(24) В |  |  | +36(24) В | 11 |
| 8 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 8 |
| 12 | +36(24) В |  |  | +36(24) В | 12 |
| 9 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 9 |
| 16 | +36(24) В | канал 3 | канал 7 | +36(24) В | 16 |
| 13 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 13 |
| 17 | +36(24) В |  |  | +36(24) В | 17 |
| 14 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 14 |
| 18 | +36(24) В |  |  | +36(24) В | 18 |
| 15 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 15 |
| 22 | +36(24) В | канал 4 | канал 8 | +36(24) В | 22 |
| 19 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 19 |
| 23 | +36(24) В |  |  | +36(24) В | 23 |
| 20 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 20 |
| 24 | +36(24) В |  |  | +36(24) В | 24 |
| 21 | -36(24) В |  |  | -36(24) В | 21 |
| Х3.1 | Х3.2 |
| 1 | (220 В каналы 1-4 | (220 В каналы 5-8 | 3 |
| 2 |  |  | 4 |
| Х4 |  |

Rн1...Rн24 – датчики давления;

Х1, Х2        - клеммные колодки;

Х3               - вилка 2РМ14Б4Ш1Е2;

Х4               - винт заземления.

Рисунок Б.4 – Подключение к  БП 9340-8

Приложение В

Схемы проверки электрических параметров блока питания

| Цепь | Кон |
| --- | --- |
| +36(24)В | 2 |
| -36 (24)В | 8 |
| ~220 В | 1 |
| ~220 В | 2 |

Рисунок  В.1 – Схема проверки электрических параметров  БП 9340-1

| +36(24)В | 2 |
| --- | --- |
| -36(24)В | 8 |
| +36(24)В | 1 |
| -36(24)В | 7 |
| ~220 В | 1 |
| ~220 В | 2 |

Рисунок  В.2 -  Схема проверки электрических параметров БП 9340-2

Продолжение приложения В

| +36(24) В | 4 |
| --- | --- |
| -36 (24)В | 1 |
| +36 (24)В | 10 |
| -36 (24)В | 7 |
| +36 (24)В | 16 |
| -36 (24)В | 13 |
| +36 (24)В | 22 |
| -36 (24)В | 19 |

| ~220В | 1 |
| --- | --- |
| ~220В | 2 |

Рисунок В.3 - Схема проверки электрических параметров БП 9340-4

Продолжение приложения В

| +36(24) В | 4 |
| --- | --- |
| -36 (24)В | 1 |
| +36(24) В | 10 |
| -36 (24)В | 7 |
| +36 (24)В | 16 |
| -36 (24)В | 13 |
| +36 (24)В | 22 |
| -36 (24)В | 19 |
| +36 (24)В | 4 |
| -36 (24)В | 1 |
| +36 (24)В | 10 |
| -36 (24)В | 7 |
| +36 (24)В | 16 |
| -36 (24)В | 13 |
| +36 (24)В | 22 |
| -36 (24)В | 19 |

| ~220 В канал1-4 | 1 |
| --- | --- |
|  | 2 |
| ~220 В канал5-8 | 3 |
|  | 4 |

###### Продолжение приложения В

Перечень элементов и рекомендуемого оборудования к схемам проверки блока питания

Т1                - автотрансформатор РНО-250-2 ГОСТ 7518;

R1...R8        – резистор ППБ-25Г-680 Ом±10%;

ИП1            - вольтметр  Д 567 ГОСТ 8711;

ИП2...ИП9 – вольтамперметр М253 ГОСТ 5258;

PV1            – вольтметр цифровой В7-38;

PV2            – осциллограф С1-83 И22.044.081ТУ;

S1               – переключатель ПГ2-21-2 П4Н (для рис.В.2), ПГ2-5-12П1Н (для рис.В.3, В.4)

# Text boxes

БП

Х1

Rн1

Rн2

Rн3

Х2

Сеть

220 В,

50 Гц

Х3

СЕНСОРИКА

БП 9340-4

1

2

3

4

БП                                      Х1

Rн1

Rн2

Rн3

Rн4

Rн5

Rн6

Rн7

Rн8

Rн9

Rн10

Rн11

Rн12

Х3

Х2                                                                             220 В,

50 Гц

Rн13

Rн14

Rн15

Rн16

Rн17

Rн18

Rн19

Rн20

Rн21

Rн22

Rн23

Rн24

Rн1

Rн2

Rн3

Rн4

Rн5

Rн6

Rн7

Rн8

Rн9

Rн10

Rн11

Rн12

БП                               Х1

ИП2                                                    PV1            PV2

J                             R1                        V                  N

X2

T1

Сеть 220 В,

ИП1                                 50 Гц

X3                                                                V

БП

Х1

3       S1

ИП2                                                      2      1

J                              R1

6                   PV1             PV2

5       4     V                  N

ИП3

J                             R2

X2                                                          T1

ИП1                                 Сеть 220 В,

X3                                                              V                                          50 Гц

БП                             Х1

5       S1

J         ИП2                                                    4

R1                                   3

- 1

ИП3

J                              R2

ИП4

J                              R3

ИП5

J                                                                                    V     PV1        N    PV2

R4

X3

T1

Сеть 220 В,

ИП1                                     50 Гц

V

X2

БП

Х1

9           S1

J         ИП2                                                         8

R1                                      7

6

5

4

J         ИП3                                                        3

R2                                      2      1

J          ИП4             R3

ИП5

J                               R4

X2

J        ИП6               R5

ИП7

J                               R6

J      ИП8                 R7

ИП9                                                                    PV1             PV2

J                              R8                                                        V                   N

X3

T1

X4

Сеть 220 В,

V     ИП1                                 50 Гц

Рисунок В.4 - Схема проверки электрических параметров БП 9340-8

БП                         Х1

Rн1

Rн2

Rн3

Rн4

Rн5

Rн6

Х2

Сеть

220 В,

50 Гц

Х3

Тр

~  Вп  +

Ст

СтКЗ

Конд

1 канал

Индикаторы выходного напряжения

± 36В

(24В)

Пр

~220 В

БП

Х1                                                                           Х2